UDC

中华人民共和国行业标准

P                                           JGJ ***－201*

建筑外墙保温防火隔离带技术规程

Technical specification for fire barrier zone of external thermal insulation on walls

（征求意见稿）

201*－**－** 发布                      201*－**－** 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发布

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发2011年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》（建标[2011]17号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，对《建筑外墙保温防火隔离带技术规程》进行了编制。

本规程的主要技术内容是：外墙外保温防火隔离带及组成材料性能要求，防火隔离带构造，设计与施工，工程验收，系统示例等内容。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。

本规程在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号；邮政编码：100013），以供今后修订时参考。

本规程主编单位：中国建筑科学研究院  江苏省建筑科学研究院

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

目    次

1	总则	1

2	术语	1

3  基本规定	2

4  防火隔离带性能要求	3

5  组成材料性能要求	5

6  构造	8

6.1	粘贴保温板防火隔离带构造	8

6.2	保温装饰板防火隔离带构造	8

6.3	主要节点构造	9

7  设计与施工	11

7.1	设计	11

7.2	施工	11

8  工程验收	13

8.1	一般规定	13

8.2	主控项目	13

8.3	一般项目	13

附录A  防火隔离带外墙外保温系统示例	15

附录B  耐候性试验方法	16

附录C  单点锚固力试验方法	17

本标准用词说明	18

引用标准名录	19

条文说明	20

Contents

1	General Provisions	错误！未定义书签。

2	Terms	错误！未定义书签。

3  Basic Stipulations	错误！未定义书签。

4  Fire Barrier Zone Performance	错误！未定义书签。

5  Component Material Performance	错误！未定义书签。

6  Construction 	8

6.1	Construction of Fire Barrier Zone with Bonding Insulation Board	8

6.2	Construction of Fire Barrier Zone with Decorative Insulation Board	8

6.3	Major Joint Construction	9

7  Design and installation	错误！未定义书签。

7.1	Design	错误！未定义书签。

7.2	Installation	错误！未定义书签。

8  Engineering Acceptance	错误！未定义书签。

8.1	General Requirement	错误！未定义书签。

8.2	Primary Items	错误！未定义书签。

8.3	General Items	错误！未定义书签。

Appendix A  Examples of Fire Barrier Zone of External Thermal Insulation on Walls	错误！未定义书签。

Appendix B  Weathering Test Method	错误！未定义书签。

Appendix C  Anchoring Force on Single Point Test Method………………………………………错误！未定义书签。

Explanation of Working in This Code……………………………………………………………….18

Normative Standards…………………………………………………………………………………19

Addition：Explanation of Provisions	20

建筑外墙保温防火隔离带技术规程

（征求意见稿）

- 总则

    - 为规范外墙外保温系统中应用防火隔离带的工程技术要求，保证工程质量，做到技术先进、安全可靠，经济合理，制定本规程。

    - 本规程适用于以混凝土或砌体为基层墙体、采用可燃保温材料为主要保温隔热材料的外墙外保温系统。

    - 建筑外墙外保温防火隔离带的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行标准、法规的规定。

- 术语

- 防火隔离带(fire barrier zone)

置于建筑物外墙外侧，设置在可燃保温材料外墙外保温系统中，按水平方向分布，高度方向具有一定尺寸，并能阻止火灾蔓延的建筑外墙外保温防火构造。

- 防火隔离带构造做法(structure of fire barrier zone)

与外墙外保温系统同步施工，将防火隔离带所有组成材料固定在外墙外侧的具体方式，包括防火隔离带位置、规格尺寸、保温材料类型、粘贴方式及面积、锚栓数量及分布、防护层材料类型及厚度、饰面材料类型等。主要有粘贴保温板防火隔离带构造做法和保温装饰板防火隔离带构造做法。

- 防火隔离带外墙外保温系统(fire barrier zone of external thermal insulation on walls)

采用某种防火隔离带的某种可燃保温材料外墙外保温系统的总称。

- 单点锚固力(anchoring force on single point)

在不考虑粘结力的条件下，防火隔离带或外墙外保温系统从基层墙体上拉出时，每个锚栓平均承受的抗拉拔力。

- 3  基本规定

- 采用防火隔离带构造作法的建筑，其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。

- 防火隔离带应与外墙外保温系统配套供应。

- 防火隔离带外墙外保温系统应与基层墙体可靠连接，应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓，应能长期承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用而不产生有害的变形和破坏，应具有防水渗透性能。

- 防火隔离带外墙外保温系统应具有防止火灾蔓延的能力，并以外墙外保温系统防火性能试验结果作为判定防火隔离带是否有效的基本依据。

- 防火隔离带外墙外保温系统工程施工技术方案中应包括防火隔离带施工工艺，施工前应采用与施工技术方案相同的材料和工艺制作防火隔离带样板件。

- 防火隔离带应具备一定保温隔热性能，防火隔离带热阻不得小于外墙外保温系统热阻的40%。

- 外墙外保温系统保温材料芯材燃烧性能等级应不低于B2级，氧指数应不小于26%；防火隔离带保温材料芯材燃烧性能等级应为A级。

- 防火隔离带宜采用工厂预制的制品现场安装。

- 在正确使用和正常维护的条件下，防火隔离带应满足外墙外保温系统使用年限要求。

- 4  防火隔离带性能要求

  - 符合防火性能试验要求的防火隔离带外墙外保温系统做法宜符合附录A的规定。当防火隔离带的材料种类、尺寸及设置间距有一项改变，或者外墙外保温系统构造、保温材料种类有一项改变，以及保温材料厚度超出上限时，防火隔离带外墙外保温系统应按《建筑外墙外保温系统防火性能试验方法》进行防火性能试验，防火性能应符合表4.0.1的要求。

表4.0.1  防火隔离带外墙外保温系统防火性能要求

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 内部火焰蔓延 | 水平准位线2热电偶的温升不得超过500℃或持续时间少于20s |
| 外部火焰蔓延 | 水平准位线2热电偶的温度不得超过600℃或持续时间少于30s |
| 灼热燃烧 | 不得超过水平准位线2或在水平准位线1和2之间达到副墙的外边界 |
| 机械性能 | 不得出现垮塌 |

  - 防火隔离带外墙外保温系统应进行耐候性试验，试验方法应符合附录B的规定，耐候性性能应符合表4.0.2要求。

表4.0.2  防火隔离带外墙外保温系统耐候性性能要求

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 无裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 |
| 抗风压性 |  | 无断裂、分层、脱开、拉出现象 |
| 拉伸粘结强度，kPa | 防护层与保温层 | ≥80 |
|  | 保温层与基层墙体 | ≥80 |

  - 防火隔离带性能指标应符合表4.0.3要求。

表4.0.3  防火隔离带主要性能要求及试验方法

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗冲击性 |  | 3J级冲击合格 | JGJ144 |
| 吸水量，g/m2 |  | ≤500 |  |
| 耐冻融 | 外观 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 |  |
|  | 拉伸粘结强度，kPa | ≥80 |  |
| 水蒸气透过湿流密度a，g/(m2 ·h) |  | ≥0.85 |  |
| 单点锚固力b，kN |  | ≥0.30 | 附录C |
| a保温装饰板防火隔离带不进行。 b当使用锚栓时进行。 |  |  |  |

- 5  组成材料性能要求

- 岩棉带主要性能应符合表5.0.1的规定，其他性能指标应符合《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975。

表5.0.1  岩棉带主要性能要求及试验方法

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度，kg/m3 |  | ≥100 | GB/T 25975 |
| 导热系数，W/(m·K) |  | ≤0.048 | GB/T 10294 |
| 垂直于表面的抗拉强度，kPa |  | ≥80 | JG149 |
| 短期吸水量，kg/m2 |  | ≤1.0 | GB/T 25975 |
| 酸度系数 |  | ≥1.6 | GB/T 5480 |
| 匀温灼烧性能 （1000℃） | 线收缩率，% | ≤5 | GB/T 5486 |
|  | 质量损失率，% | ≤5 |  |

- 泡沫水泥板主要性能应符合表5.0.2的规定。

表5.0.2  泡沫水泥板主要性能要求及试验方法

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度，kg/m3 |  | ≤250 | GB/T 5486 |
| 导热系数，W/(m·K) |  | ≤0.070 | GB/T 10294 |
| 垂直于表面的抗拉强度，kPa |  | ≥80 | JG 149 |
| 软化系数 |  | ≥0.6 | JG/T 283 |
| 匀温灼烧性能 （1000℃） | 线收缩率，% | ≤5 | GB/T 5486 |
|  | 质量损失率，% | ≤5 |  |
|  | 抗压强度损失率，% | ≤25 |  |

- 膨胀玻化微珠保温砂浆板主要性能应符合表5.0.3的规定。

表5.0.3  膨胀玻化微珠保温砂浆板主要性能要求及试验方法

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度，kg/m3 |  | ≤300 | GB/T 5486 |
| 导热系数，W/(m·K) |  | ≤0.070 | B/T 10294 |
| 垂直于表面的抗拉强度，kPa |  | ≥80 | JG 149 |
| 软化系数 |  | ≥0.6 | JG/T 283 |
| 匀温灼烧性能 （1000℃） | 线收缩率，% | ≤5 | GB/T 5486 |
|  | 质量损失率，% | ≤5 |  |
|  | 抗压强度损失率，% | ≤25 |  |

- 发泡陶瓷保温板主要性能应符合表5.0.4的规定。

表5.0.4  发泡陶瓷保温板主要性能要求及试验方法

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度，kg/m3 |  | ≤280 | GB/T 5486 |
| 导热系数，W/(m·K) |  | ≤0.10 | GB/T 10294 |
| 垂直于表面的抗拉强度，kPa |  | ≥80 | JG 149 |
| 匀温灼烧性能 （1000℃） | 线收缩率，% | ≤5 | GB/T 5486 |
|  | 质量损失率，% | ≤5 |  |
|  | 抗压强度损失率，% | ≤25 |  |

- 胶粘剂主要性能应符合表5.0.5的规定。

表5.0.5  胶粘剂主要性能要求及试验方法

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度，kPa （与水泥砂浆板） | 原强度 | ≥600 | JG 149 |
|  | 耐水强度 | ≥600 |  |
| 拉伸粘结强度，kPa （与防火隔离带保温板） | 原强度 | ≥80 |  |
|  | 耐水强度 | ≥80 |  |
| 可操作时间，h |  | 1.5～4.0 |  |

- 抹面胶浆主要性能应符合表5.0.6的规定。

表5.0.6  抹面胶浆主要性能要求及试验方法

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度，kPa （与防火隔离带保温板） | 原强度 | ≥80 | JG 149 |
|  | 耐水强度 | ≥80 |  |
|  | 耐冻融 | ≥80 |  |
| 压折比 |  | ≤3.0 |  |
| 可操作时间，h |  | 1.5～4.0 |  |
| 抗冲击性 |  | 3.0J级 |  |
| 吸水量，g/m2 |  | ≤500 |  |
| 不透水性 |  | 试样抹面层内侧无水渗透 |  |

- 玻纤网布主要性能应符合表5.0.7的规定。

表5.0.7  玻纤网布主要性能要求及试验方法

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量，g/m2 |  | ≥130 | JC 561.2 |
| 耐碱拉伸断裂强力，N/50mm | 经向 | ≥750 |  |
|  | 纬向 | ≥750 |  |
| 耐碱性，% | 经向 | ≥50 |  |
|  | 纬向 | ≥50 |  |

- 锚栓主要性能应符合表5.0.8的规定。

表5.0.8  锚栓主要性能要求及试验方法

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗拉承载力，kN | ≥0.60 | JG 149 |

- 6  构造

- 粘贴保温板防火隔离带构造

- 粘贴保温板防火隔离带基本构造作法宜符合表6.1.1的规定，其保温板主要有岩棉带、泡沫水泥板、膨胀玻化微珠保温砂浆板、发泡陶瓷保温板等。

表6.1.1  粘贴保温板防火隔离带基本构造作法

| 基层墙体 ① | 系统基本构造 |  |  |  |  |  | 构造示意图 全粘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ② | 粘结层 ③ | 保温层 |  | 防护层 |  |  |
|  |  |  | ④ | ⑤ | 抹面层 | 饰面层 |  |
| 混凝土墙体 各种砌体墙体 | 锚栓 | 胶粘剂 | 防火隔离 带保温板 | 保温 材料 | 抹面胶浆 复合玻纤网 | 涂料 饰面 |  |
| 注：当保温材料为岩棉带时，应采用锚栓。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 防火隔离带高度方向尺寸不应小于300mm。

- 防火隔离带应与外墙外保温系统厚度相同。

- 防火隔离带应与基层墙体满粘。当采用岩棉带时，应采用粘钉结合方式固定，扩压盘直径应不小于100mm。

- 防火隔离带抹面层和外墙外保温系统抹面层宜为同一材料、同时施工制作，应将保温材料和锚栓完全覆盖，防火隔离带抹面层厚度不应小于3mm。

- 设置水平分隔缝时，宜设置在防火隔离带与保温系统的分界线上。

- 保温装饰板防火隔离带构造

- 保温装饰板防火隔离带基本构造作法宜表6.2.1的规定。

表6.2.1  保温装饰板防火隔离带构造作法

| 基层墙体① | 系统基本构造 |  |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板面 |  | 板缝 |  |  |  |
|  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |  |
| 混凝土墙体 各种砌体墙体 | 胶粘剂 | 保温装饰板 | 锚栓 | 填缝料 | 密封胶 |  |

- 防火隔离带高度方向尺寸不应小于300mm。

- 防火隔离带保温材料与外墙外保温系统保温材料可在同一块保温装饰板上，也可单独制成保温装饰板。当防火隔离带保温材料可与外墙外保温系统保温材料在同一块保温装饰板上时，其制造工艺应与其他保温装饰板相同。

- 防火隔离带保温装饰板的厚度应与外墙外保温系统保温装饰板厚度相同，并应采用同种装饰面板。装饰面板由无机非金属材料衬板及装饰材料组成，也可为单一无机非金属材料，装饰面板单位面积质量不大于20kg/m2，厚度不小于5mm。

- 保温装饰板防火隔离带应采用粘钉结合方式固定，保温装饰板应与基层墙体满粘，固定每块保温装饰板的锚栓数量不小于4个，固定保温装饰板的锚栓数量不小于8个/m2。

- 保温装饰板当采用不透气装饰面板时，板缝位置应安装透气构造。

- 防火隔离带保温装饰板的竖向板缝宜采用A级填缝材料。

- 主要节点构造

- 如果窗框外表面缩进基墙外表面，窗洞口顶面外露部分也应采用防火隔离带构造作法，做法宜符合图6.3.1的规定。（窗口上沿、防火隔离带位置的确定）

图6.3.1  窗洞口顶面外露部分的外保温采用不燃保温材料的做法

- 当窗洞口上沿高低不同，洞口上沿距隔离带如超过500mm，隔离带可局部采取上凸或下凹处理。见图6.3.2。

图6.3.2 隔离带位置的凹凸处理

- 退台式建筑（缩进量≥500mm）可组合隔离带，而不必重复设置。见图6.3.3。

图6.3.3 建筑物退台处隔离带设置（以每2层设一道为例）

- 7  设计与施工

- 设计

- 防火隔离带的设置应符合相关标准、法规要求。

- 防火隔离带外墙外保温系统的抗风压值应不小于工程项目的风荷载设计值。

- 粘贴保温板防火隔离带适用于粘贴保温板薄抹灰外墙外保温系统，保温装饰板防火隔离带适用于保温装饰板外墙外保温系统。

- 防火隔离带的设置应符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144规定，如设置防火隔离带需按本规程要求。胶粉EPS颗粒外墙外墙外保温系统、胶粉EPS颗粒浆料贴砌EPS板外墙外保温系统、现场喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统可采用粘贴保温板防火隔离带，EPS板现浇混凝土外墙外保温系统、EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统应采用构造作法相同或相近的防火隔离带。

- 外墙外保温系统采用防火隔离带时，宜选用附录A中的构造作法。

- 防火隔离带通常为水平方向布置，防火隔离带位置应设在门窗洞口上方，隔离带下缘距洞口上沿不宜超过500mm。

- 设计应选用经防火性能和耐候性试验检验合格的防火隔离带外墙外保温系统，防火隔离带与外墙外保温系统应为固定搭配，其组成材料不得改动。

- 选用防火隔离带时，应综合考虑其安全、保温效果及耐久性，防火隔离带与外墙外保温系统热阻应尽可能接近。

- 当结构墙体是多孔材料，外侧为密实保护层时，防火隔离带部位应按《民用建筑热工设计规范》GB 50176进行冷凝受潮验算，防止内部结露。

- 防火隔离带部位墙体内表面温度不得低于室内空气设计温湿度条件下的露点温度。

- 采用防火隔离带外墙外保温系统的墙体平均传热系数、热惰性指标采用面积加权法计算，应符合相关建筑节能设计标准要求。

- 施工

      - 防火隔离带的施工组织应纳入外墙外保温工程中，与外墙外保温系统同步施工，施工应按《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的要求进行。

      - 应按设计方案和施工工艺文件要求施工，工程建设各方不得擅自改动。

      - 防火隔离带保温板应与基层墙体满粘，当保温板密度较大时，应有支撑加固措施。防火隔离带保温层施工应与外墙外保温系统保温层一起自下而上按顺序进行，不宜在外墙外保温系统保温层中预留位置，然后再粘贴防火隔离带保温板。

      - 粘贴保温板防火隔离带保温板与外墙外保温系统保温板之间应拼接严密，宽度超过2mm的缝隙应用外墙外保温系统保温材料或阻燃型发泡聚氨酯填塞。

      - 在门窗洞口周边，先做洞口侧面保温层，再粘贴防火隔离带和大面保温板，最后做聚合物砂浆保护层。保护层应完全覆盖隔离带和保温层。在窗角处应连续施工，不留茬。

      - 当采用粘贴岩棉带防火隔离带时，应使用锚栓辅助联结，锚栓位置在岩棉带中间高度，锚栓间距应不大于0.5m，锚栓距离保温板端部应不小于0.1m，岩棉带长度应不小于0.4m。

      - 粘贴保温板防火隔离带外墙外保温系统应统一制作砂浆保护层。

      - 在隔离带位置还应加铺玻纤网格布，玻纤网格布应先于大面玻纤网格布铺设，上下超出隔离带宽度应不小于100mm，左右可对接，对接位置离隔离带拼缝位置应不小于100mm。大面玻纤网格布的上下如有搭接，搭接位置距离隔离带应不小于200mm。见图7.2.1。

图7.2.1  玻纤网格布搭接示意图（放到构造图中）

      - 当隔离带紧邻窗口顶部时，在粘贴前应做翻包处理，具体要求见图7.2.2。翻包网左右平拼，不搭接，拼缝位置离隔离带拼缝处至少100mm。

图7.2.2  翻包玻纤网格布做法

      - 保温装饰板水平板缝宜采用不燃或难燃保温材料填实，并采用硅酮阻燃密封胶或柔性勾缝腻子嵌缝。

      - 当基层墙体为砌体墙时，保温装饰板施工前，应先在砌体墙做防水找平层，找平层垂直度和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210规定。

      - 保温装饰板采用粘钉结合方式安装，锚固件应固定装饰面板。当无机保温板抗拉强度大于200kPa时，锚固件可固定在保温板外表面上。

      - 当采用透气构造时，透气管出口应向下，并应于填缝时安装。

      - 岩棉带应采用界面剂或界面砂浆进行表面处理。

- 8  工程验收

- 一般规定

  - 防火隔离带位置和高度应符合本规程和设计要求，防火隔离带数量应符合设计要求。

  - 防火隔离带技术性能及所用材料应符合本标准要求，应提供防火隔离带外墙外保温系统的耐候性检验合格报告，当采用附录A以外的防火隔离带外墙外保温系统时，还应提供其防火性能检验合格报告。

  - 防火隔离带主要组成材料进场后应按表8.1.3规定进行复验，复验应为见证取样检验。

表8.1.3  材料进场复验项目

| 材料 | 复验项目 |
| --- | --- |
| 防火隔离带保温材料 | 密度、导热系数、垂直于表面的抗拉强度、不燃性 |
| 胶粘剂 | 与防火隔离带保温板拉伸粘结强度 |
| 抹面胶浆 | 与防火隔离带保温板拉伸粘结强度 |
| 玻纤网布 | 耐碱断裂强力及保留率 |
| 锚栓 | 抗拉承载力 |

  - 防火隔离带工程为建筑节能工程的分项工程，其主要验收工序应符合表8.1.4规定。

表8.1.4  防火隔离带工程主要验收工序

| 分项工程 | 主要验收工序 |
| --- | --- |
| 粘结保温板防火隔离带 | 基层处理，粘钉保温板，抹面层，饰面层 |
| 保温装饰板防火隔离带 | 基层处理，粘钉保温装饰板，板缝 |

  - 防火隔离带材料进场复验检查数量、工程检验批的划分及检查数量、隐蔽工程验收、施工质量验收应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的要求。

- 主控项目

    - 防火隔离带及主要组成材料性能应符合本规程规定。

检查方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。插针法检查。

    - 单点锚固力应在样板件上进行现场拉拔试验，并应不小于0.3kN。

检测方法：附录C。

    - 应现场检验保温板与基层墙体拉伸粘结强度应不小于80kPa。

检测方法：《外墙外保温工程技术规程》JGJ144。

- 一般项目

- 防火隔离带保温层厚度应符合设计要求。

检查方法：插针法检查。

- 防火隔离带与基层全面积粘结，不得采用点框粘结方法。

检查方法：插针法检查。

- 锚栓数量、位置、锚固深度应符合本标准和设计要求。

检查方法：现场测量。

- 防火隔离带施工质量应符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144规定

- 附录A  防火隔离带外墙外保温系统典型构造

    - 粘贴岩棉板防火隔离带应用宜符合表A.0.1的规定。

表A.0.1  粘贴岩棉板防火隔离带外墙外保温系统示例

| 序号 | 防火隔离带构造作法 | 外墙外保温系统保温材料及厚度 | 防护层作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| A11 | 岩棉带，宽≥300mm | EPS，厚≤120mm | 抹面砂浆，3mm～5mm，涂料 |
| A12 | 岩棉带，宽≥300mm | XPS，厚≤70mm | 抹面砂浆，3mm～5mm，涂料 |
| A13 | 泡沫水泥板，宽≥300mm | EPS，厚≤120mm | 抹面砂浆，3mm～5mm，涂料 |
| A14 | 保温砂浆板，宽≥300mm | EPS，厚≤120mm | 抹面砂浆，3mm～5mm，涂料 |
| A15 | 发泡陶瓷板，宽≥300mm | EPS，厚≤120mm | 抹面砂浆，3mm～5mm，涂料 |

    - 保温装饰板防火隔离带应用宜符合表A.0.2的规定。

表A.0.2  保温装饰板防火隔离带外墙外保温系统示例

| 序号 | 防火隔离带构造作法 | 外墙外保温系统保温材料及厚度 | 防护层作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| A21 | 岩棉带，宽≥300mm | EPS，厚≤120mm | 硅酸钙板，厚6mm，涂料 |

- 附录B  耐候性试验方法

- 耐候性试样保温材料箱内部分应符合图B.1的规定。

0.6    0.4

0.3

单位为米

0.4  0.4

3.0

2.0

0.4

外墙外保温系统保温材料

防火隔离带保温材料

图B.1  防火隔离带外墙外保温系统耐候性试样

- 应按JGJ144规定的方法进行高温淋水循环和加热冷冻循环，完成所有循环后应放置7d，进行防火隔离带部位外观检查。

- 如外观符合本规程要求，再按JGJ144规定的方法进行抗风压试验，风荷载为-12kPa。试验完成后进行防火隔离带部位外观检查、防护层与保温层拉伸粘结强度、保温层与基层墙体拉伸粘结强度测定。

- 拉伸粘结强度试样尺寸应为100mm×100mm。

- 防火隔离带与外墙外保温系统接缝处不得开裂。

- 附录C  单点锚固力试验方法

- 试样制备

试样应符合下列要求：

a） 尺寸与数量：尺寸不小于100mm×100mm，且试样长度和宽度均不得小于保温层厚度的二倍，数量三个。

b） 按生产商规定的外保温系统构造和施工方法用锚固件将保温装饰板锚固在C25混凝土板上，锚固件位于试样中心部位。

c） 试样保温层与墙体之间应无粘结力。

- 试验过程

将相应尺寸的金属块用高强度树脂胶粘剂粘合在试样上，树脂胶粘剂固化后使用粘结强度拉拨仪进行测定，力值精确到1N。

- 试验结果

根据试样中锚固件数量计算单个锚固件的平均锚固力，试验结果以三个试样试验数据的算术平均值表示，精确至0.01kN。

- 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
   正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
   正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
   正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
   表示有选择，在一定条件下可以这样做的：
   采用“可”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为：

“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1  《外墙外保温工程技术规程》JGJ144

2  《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

3  《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294

4  《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149

5  《矿物棉及其制品试验方法》GB/T 5480

6  《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486

7  《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JG/T 283

8  《增强用玻璃纤维网布 第2部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》JC 561.2

9  《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

10 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

11 《建筑设计防火规范》GB50016

12 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045

13 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067

14 《人民防空工程设计防火规范》GB50098

15 《复合发泡水泥板外保温系统应用技术规程》苏JGT 041

16 《发泡陶瓷保温板保温系统应用技术规程》苏JGT 042

17 《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》JC/T992

18 《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》JC/T993

19 《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T 229

20 《民用建筑热工设计规范》GB50176

21 《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》JGJ 26

22 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

23 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

中华人民共和国行业标准

建筑外墙保温防火隔离带技术规程

JGJ ***－201*

- 条文说明

- 总  则

1.0.1 制定本规程的目的，是为了规范外墙外保温系统中应用防火隔离带的工程技术要求，统一各地区和各企业制定的外墙外保温防火隔离带的技术规范，缓解设计、施工单位与质量验收机构的矛盾冲突；规范全国范围内外墙外保温防火隔离带工程的施工过程；全面提高防火隔离带工程的施工质量。

1.0.2 本规程的适用范围，外墙外保温系统由基层墙体和外保温系统组成，规程对适用的基层墙体形式进行了界定，适用于以混凝土或砌体的基层墙体；对适用的外保温系统进行了界定，适用于采用可燃保温材料为主要保温隔热材料的外墙外保温系统。

1.0.3 阐述本规程与其他相关标准、法规的关系。遵守协调一致、互相补充的原则，即无论是本规范还是其他相应规范，在建筑外墙外保温系统设置防火隔离带时，都应遵守，不得违反。

- 术  语

术语通常为在本标准中出现的其含义需要加以界定、说明或解释的重要词汇。尽管在确定和解释术语时尽可能考虑了习惯和通用性，但是理论上术语只在本标准中有效，列出的目的主要是防止出现错误理解。当本标准列出的术语在本规范以外使用时，应注意其可能含有与本规范不同的含义。

- 基本规定

3.0.1采用防火隔离带构造作法的建筑，其基层墙体耐火极限应满足《建筑设计防火规范》GB500163.2.1条3.2.2条3.2.5条3.2.6条5.1.1条5.1.2条5A..0.1条5A..0.2条、《高层民用建筑设计防火规范》GB500453.0.2条3.0.5条3.0.7条规定。同时还应满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067、《人民防空工程设计防火规范》GB50098的相关规定。

3.0.3外保温系统的安全性能、抗渗防水等使用功能、外观等均不应因为防火隔离带的设置而降低要求，设置防火隔离带的外保温系统应通过耐候性等系统试验。

3.0.4外保温系统中设置防火隔离带对提高可燃保温材料外保温系统的整体防火性能的实际作用应通过相关试验。

3.0.7建筑外墙外保温系统存在火灾危险性的根本原因在于所使用材料的可燃性，因此本规程中强调要正确处理建筑工程保温效果与防火安全的关系，积极选用A级保温材料。但在目前我国A级保温材料暂时还不能完全满足建筑工程应用需要的国情下，将保温材料的燃烧性能等级限定为不得低于B2级，这是对保温材料最基本的要求，必须严格执行，否则无法保证外保温系统的防火安全性能。

3.0.8 外墙外保温防火隔离带系统对防火隔离带的性能和安装要求很高，截面很小，而制做隔离带的不燃保温材料往往强度较低。为了保证隔离带质量稳定可靠、减少破损、安装便捷、节省施工工时，宜采用工厂预制的构件，在现场安装。

3.0.8 依据中华人民共和国行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ1443.0.10条在正确使用和维护的条件下，外墙外保温工程的使用年限不应少于25年。

- 防火隔离带性能要求

4.0.1 附录A列出的粘贴保温板隔离带应用示例有隔离带外保温系统防火性能试验为依据。当防火隔离带的材料种类、尺寸及设置间距有一项改变，或者外墙外保温系统构造、保温材料种类有一项改变，以及保温材料厚度超出上限时，可能影响外保温系统的防火安全性。在上述情况下，应该按《建筑外墙外保温系统防火性能试验方法》重新进行检验，检验结果应符合表4.0.1的要求。

表4.0.1提出了6条要求，重点是前2条：火焰蔓延的高度（用可见火焰到达位置表示）；保温材料内发生燃烧的范围（用一定高度的内部温升表示）。灼热燃烧一条专门针对有“阴燃”性的材料，其余3条要求都与上述两条相关。

4.0.2防火隔离带是外保温系统保温层的重要组成部分，但是隔离带材料与主断面保温材料的性能有较大差别，在它们的拼接界面部位，表面容易产生裂缝。因此，需要对包括了防火隔离带在内的外保温系统进行耐候性检验和抗风压性检验检验的取样位置既包括主体保温材料部位，也包括隔离带部位。

- 组成材料性能要求

5.0.1 表5.0.1岩棉带的主要性能要求中密度、导热系数、垂直于表面的抗拉强度、短期吸水量、酸度系数的性能指标根据《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975制定，匀温灼烧性能是反映材料受火状态下是否还能保持一定性能的指标，根据《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486制定。

5.0.2 表5.0.2泡沫水泥板的主要性能要求参照《复合发泡水泥板外保温系统应用技术规程》苏JGT 041。

5.0.3 表5.0.3膨胀玻化微珠保温砂浆板的主要性能要求参照《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JG/T 283制定。

5.0.4 表5.0.4发泡陶瓷保温板的主要性能要求中密度、导热系数的性能指标根据《发泡陶瓷保温板保温系统应用技术规程》苏JGT 042制定。

5.0.5 表5.0.5胶粘剂的主要性能要求参照《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》JC/T992制定。

5.0.6 表5.0.6抹面胶浆的主要性能要求参照《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》JC/T993制定。

5.0.7 表5.0.7玻纤网布的主要性能要求参照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144及《增强用玻璃纤维网布 第2部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》JC 561.2制定。

5.0.8表5.0.7锚栓的主要性能要求参照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144制定。

- 构造

6.1 粘贴保温板防火隔离带构造

6.1.1本条中规定当保温材料为岩棉带时，应采用粘、钉结合的方式与基层墙体连接。因为岩棉带的结构比较松软，力学性能相对较差。

粘贴保温板防火隔离带时，采用涂装材料外饰面层，能够满足一定变形而保持不开裂。涂装饰面腻子的应用直接关系到饰面层的抗裂性，本系统要求涂装饰面外墙外保温护面层的批嵌找平材料采用具有柔性的耐水腻子，其主要性能指标符合行业标准《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T 229等标准的要求。

6.1.2 防火隔离带的宽度应满足《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字46号的规定。

6.1.3 为保证外墙平整美观、施工方便及安全，防火隔离带应与外墙外保温系统厚度相同。当建筑风格或立面要求外墙表面允许或需要凹凸线条时，防火隔离带与外墙外保温系统厚度可以不相同

6.1.4 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字46号规定：防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。因为当发生火灾时为阻挡火势向上蔓延，需要靠防火隔离带阻隔火焰传播通道，并阻断氧气供应，隔离带与墙体基面的粘结层不允许留有空隙。防火隔离带与基层全面积粘结也有利于隔离带与墙体基面的联结安全。

当采用岩棉带时，锚固件十分重要，在抗风荷载中起主要的作用。另外，岩棉带压缩强度较低，需用直径较大的压盘，压盘起到紧压岩棉板达到共同工作的作用，故对锚固件的压盘直径作了要求。

6.1.5 抹面层厚度应不小于3mm。抹面层主要起防水和抗冲击作用，同时又应具有较少的水蒸气渗透阻。厚度过薄则不能达到足够的防水和抗冲击性能。

6.1.6 是否需要设置分隔缝与外保温系统所使用的材料性能、基层墙体构造以及外保温系统设计等因素有关，一般由系统供应商根据所提供产品的性能来确定是否设置分隔缝。

当设置分隔缝时，设置在防火隔离带与保温系统的分界线上，便于施工、安全。

6.2 保温装饰板防火隔离带构造

6.2.2 同6.1.2条文说明。

6.2.5 保温装饰板拼装好后，在其表面按照设计尺寸弹线，标出锚栓位置。使锚栓呈梅花状分布。保温装饰板拼缝处需设置锚栓，门窗洞口过梁上设一个或多个锚栓。

6.2.7 竖向板缝采用A级填缝材料时，当发生火灾时可彻底阻挡火势向上蔓延，充分起到防火隔离带的作用。

6.3 主要节点构造

6.3.1 窗洞口顶面外露部分，可能直接接触到火的部位，因此该部位应采用防火隔离带。

- 设计与施工

7.1  设计

7.1.1 防火隔离带的设置应符合《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字46号、《民用建筑热工设计规范》GB50176、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144等要求。

7.1.2 防火隔离带外墙外保温系统抗风荷载承载力应不小于风荷载设计值；风荷载设计值取风荷载标准值与风荷载分项系数的乘积，风荷载分项系数值应满足《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的要求，一般取1.5。

7.1.6 当建筑内部发生火灾时，火焰可能从门窗洞口逸出向上蔓延，防火隔离带的作用是阻挡火焰的来路，避免火焰直接烧到可燃保温材料，即使烧过这一道，也不能跨越上一道。因此防火隔离带应设置在门窗口上方。

但有时会出现同一层窗口上沿不在同一水平线的情况，或洞口上方外墙面安装有外遮阳等物件，防火隔离带的安装位置就需要上移，为避免在隔离带与洞口上沿之间有过多的可燃物，把这个上移距离控制在 500mm以内。

7.1.11 采用防火隔离带外墙外保温系统的墙体的热工性能，应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的有关规定。

7.2  施工

7.2.1 主断面保温材料与隔离带材料性能存在差异,为防止界面部位出现裂缝等质量问题,希望不同材料的拼接尽量严密。还因为要求隔离带与墙体基面全面积粘贴,同步施工容易实现,后塞隔离带做法难以保证满粘。

7.2.3 防火隔离带的主要作用有三：（1）阻挡火焰直接接触可燃保温材料，（2）阻隔空气的补充，（3）阻止融化的保温材料流淌，祸害邻居。这些都要求隔离带与墙体基面严密接触，不留空腔。

当采用保温装饰板隔离带做法时，为防止滑移，应有支撑加固措施。

7.2.4 可尽量减少热桥产生，防止拼缝处开裂。

7.2.5 “大面压小面”，有利于提高立面平整度和垂直度，也可防止沿可能产生的裂缝往里渗水。保护层完全覆盖保温材料有利于提高系统防火性能。

7.2.6 岩棉抗拉强度低且均匀性较差，使用锚栓辅助联结，有利于隔离带与墙体基面联结安全。为保证数量，规定了锚栓最大间距。因锚栓压盘直径较大，规定其位置不能距隔离带端部太近。

7.2.7 统一制作砂浆保护层有利于外观整齐，防止表面开裂。

7.2.8 设置加强玻纤网并规定搭接位置和宽度有利于提高隔离带位置抗冲击强度，防止表面开裂。

7.2.9 窗洞口玻纤网翻包处理是常规做法，因隔离带有一定宽度，本条强调预裁的翻包网要加宽。

7.2.10 为防止板缝传播火焰，强调水平缝宜填充不燃或难燃保温材料。

7.2.11 保温装饰板施工前在砌体墙做找平层是为保证施工后表面平整度和垂直度，使找平层具防水功能可以更有效地防止外保温系统向墙内渗水。

7.2.14 本项措施可提高抹面胶浆与岩棉带的拉伸粘结强度。

- 工程验收

8.1.1 防火隔离带位置是设计师在立面设计中结合突出构件、装饰线条等综合考虑决定的，不得随意更改。隔离带宽度（在墙面上是高度）和数量关系到系统的防火效果，必须认真执行。

8.1.2 防火隔离带能否使外保温系统具有阻止火焰传播的能力,除了相关材料的性能符合本规程要求外,关键要提供两个系统性能证明：（1）包括该防火隔离带在内的外保温系统耐候性检验报告，表明该组合的外保温系统具有合格的耐候性。（2）如果采用的防火隔离带不在本规程附录A的组合范围内，应提供新组合的外保温系统防火性能检验报告，表明该组合外保温系统具有阻止火焰传播的性能。

8.1.3 主要组成材料的进场复验是必不可少的。如果外保温系统提供的玻纤网、锚栓性能同时满足本规程要求，可不必重复复验。

8.1.4 因为正确安装防火隔离带工序对外保温整体性能影响重大，所以在安装后、做抹面砂浆前要加强验收。具体要求见表8.1.4。

8.3.2 必须强调防火隔离带与墙体基面全面积粘贴，不留空腔，以免给防火安全埋下隐患。理由见条文说明7.2.3。

附录A  防火隔离带外墙外保温系统典型构造

A.0.1防火隔离带的宽度应满足《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字46号的规定，抹面砂浆的厚度应满足《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的规定。本条根据外保温材料（不低于B2级）的热工参数不同，对不同的外墙外保温系统保温材料分别作了规定。

A.0.2保温装饰板的面板宜采用厚度不小于5mm的无机非金属材料，采用金属面板时与保温层之间宜有厚度不小于3mm的水泥板类衬板隔开。

附录B  耐候性试验方法

B.0.1为统一试样制备要求，给出了耐候性试样的具体尺寸及防火隔离带的位置。

B.0.3由于防火隔离带外墙外保温系统使用了不同的保温材料，耐候性试验后再进行抗风压试验实际上提高了对构造做法的安全性要求，同时对高温淋水循环和加热冷冻循环后试样的开裂情况对系统的影响进行了进一步验证，有助于保证防火隔离带外墙外保温系统的可靠性。

附录C  单点锚固力试验方法

C.0.1试样应与保温装饰板尺寸相匹配，因此进行试验时应充分考虑试样构造做法与实际工程使用相符，试样应具有代表性。

C.0.3保温装饰板的锚固件一般位于板边，且多为对称分布，试样中锚固件数量应以确保拉拔时不发生侧偏为宜。